## Sheet1
kva | ht_kv | lt_kv | type | percentage_resistance | percentage_reactance | percentage_no_load_loss
75 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.31 | 3.24 | 0.6
112 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.21 | 3.29 | 0.554
150 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.62 | 3.39 | 0.517
225 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.46 | 3.51 | 0.356
300 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.37 | 3.76 | 0.325
500 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.11 | 4.36 | 0.266
750 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.24 | 5.61 | 0.245
1000 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.2 | 5.62 | 0.2
1500 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.05 | 5.65 | 0.192
2000 | 15 | 0.6 | pad_mount | 1.08 | 5.65 | 0.177
2500 | 15 | 0.6 | pad_mount | 0.95 | 5.67 | 0.176
3000 | 15 | 0.6 | pad_mount | 0.95 | 5.37 | 0.179
3750 | 15 | 0.6 | pad_mount | 0.93 | 5.68 | 0.205
5000 | 15 | 0.6 | pad_mount | 0.66 | 5.71 | 0.165
16000 | 69 | 12.47 | unclassified | 0.67 | 7.43 | 0.08
30000 | 69 | 12.47 | unclassified | 0.66 | 7.43 | 0.0825
40000 | 69 | 12.47 | unclassified | 0.62 | 7.43 | 0.0825
50000 | 69 | 12.47 | unclassified | 0.59 | 7.43 | 0.0825
630 | 33 | 11 | unclassified | 1.31 | 6.5 | 0.165
800 | 33 | 11 | unclassified | 1.2375 | 6.5 | 0.153
1000 | 33 | 11 | unclassified | 1.215 | 6.5 | 0.144
1250 | 33 | 11 | unclassified | 1.1736 | 6.5 | 0.1408
1600 | 33 | 11 | unclassified | 1.096 | 6.5 | 0.1325
2000 | 33 | 11 | unclassified | 0.9675 | 6.5 | 0.136
2500 | 33 | 11 | unclassified | 0.828 | 6.5 | 0.128
3150 | 33 | 11 | unclassified | 0.771 | 7 | 0.12
4000 | 33 | 11 | unclassified | 0.72 | 7 | 0.113
5000 | 33 | 11 | unclassified | 0.66 | 7 | 0.108
6300 | 33 | 11 | unclassified | 0.585 | 7.5 | 0.104
8000 | 33 | 11 | unclassified | 0.5 | 7.5 | 0.1125
10000 | 33 | 11 | unclassified | 0.477 | 7.5 | 0.1088