## Sheet1
name | diastrand | inslayer | diam | diacable | k | diains | gmrac | gmrunit | rstrand | rac | ampacity | runit | gmrstrand | radunits | kV | neutral_type | material | cross_section | cross_section_units
2(7×)concentric_cable_1/3 | 0.0641 | 0.226 | 0.258 | 0.98 | 6 | 0.78 | 0.00836 | ft | 14.8722 | 0.945 | 135 | mi | 0.00208 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
1(19×)concentric_cable_1/3 | 0.0641 | 0.2 | 0.33 | 1.02 | 6 | 0.81 | 0.010425 | ft | 14.8722 | 0.765 | 155 | mi | 0.00208 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
1/0(19×)concentric_cable_1/3 | 0.0641 | 0.2 | 0.37 | 1.06 | 6 | 0.85 | 0.01168 | ft | 14.8722 | 0.607 | 175 | mi | 0.00208 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
2/0(19×)concentric_cable_1/3 | 0.0641 | 0.21 | 0.41 | 1.1 | 7 | 0.9 | 0.01295 | ft | 14.8722 | 0.481 | 200 | mi | 0.00208 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
3/0(19×)concentric_cable_1/3 | 0.0641 | 0.205 | 0.47 | 1.15 | 9 | 0.95 | 0.0148 | ft | 14.8722 | 0.382 | 230 | mi | 0.00208 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
4/0(19×)concentric_cable_1/3 | 0.0641 | 0.206 | 0.528 | 1.21 | 11 | 1.01 | 0.01668 | ft | 14.8722 | 0.303 | 240 | mi | 0.00208 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
250(37×)concentric_cable_1/3 | 0.0641 | 0.195 | 0.57 | 1.29 | 13 | 1.06 | 0.0182 | ft | 14.8722 | 0.257 | 260 | mi | 0.00208 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
350(37×)concentric_cable_1/3 | 0.0641 | 0.195 | 0.68 | 1.39 | 18 | 1.17 | 0.0217 | ft | 14.8722 | 0.1845 | 320 | mi | 0.00208 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
500(37×)concentric_cable_1/3 | 0.0808 | 0.188 | 0.814 | 1.56 | 16 | 1.29 | 0.026 | ft | 9.3747 | 0.1302 | 385 | mi | 0.00262 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
750(61×)concentric_cable_1/3 | 0.1019 | 0.2 | 0.99 | 1.79 | 15 | 1.49 | 0.0321 | ft | 5.9026 | 0.0947 | 470 | mi | 0.0033 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
1000(61×)concentric_cable_1/3 | 0.1019 | 0.18 | 1.15 | 1.98 | 20 | 1.64 | 0.0373 | ft | 5.9026 | 0.085 | 550 | mi | 0.0033 | in | 15 | 1/3 Neutral | Copper | 0 | mm
2(7×)concentric_cable_full | 0.0641 | 0.226 | 0.258 | 0.98 | 10 | 0.78 | 0.00836 | ft | 14.8722 | 0.945 | 120 | mi | 0.00208 | in | 15 | Full Neutral | Copper | 0 | mm
1(19×)concentric_cable_full | 0.0641 | 0.2 | 0.33 | 1.02 | 13 | 0.81 | 0.010425 | ft | 14.8722 | 0.765 | 135 | mi | 0.00208 | in | 15 | Full Neutral | Copper | 0 | mm
1/0(19×)concentric_cable_full | 0.0641 | 0.2 | 0.37 | 1.06 | 16 | 0.85 | 0.01168 | ft | 14.8722 | 0.607 | 155 | mi | 0.00208 | in | 15 | Full Neutral | Copper | 0 | mm
Almelec_50 | 0.0641 | 0.315 | 0.31 | 1.5 | 16 | 0.94 | 0.048675 | ft | 14.8722 | 0.824 | 205 | km | 0.00208 | in | 30 | 1/3 Neutral | ALMELEC | 50 | mm
Almelec_120 | 0.0641 | 0.315 | 0.49 | 1.69 | 16 | 1.12 | 0.054841 | ft | 14.8722 | 0.327 | 295 | km | 0.00208 | in | 30 | 1/3 Neutral | ALMELEC | 120 | mm
Almelec_240 | 0.0641 | 0.315 | 0.69 | 1.89 | 25 | 1.32 | 0.061331 | ft | 14.8722 | 0.164 | 390 | km | 0.00208 | in | 30 | 1/3 Neutral | ALMELEC | 240 | mm